Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Федеральное государственное учреждение

К и р о в с к а я

государственная зональная машиноиспытательная

станция

Протокол испытаний

№ 06-36-2002 (4070162)

### Твердотопливный топочный блок ТТБ-0,75

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Колхоз “Заря” | Вологодская область, Усть–Кубинский район, с Николаевское тел (факс 181753) 3-91-35 |
| Результаты испытаний (краткие) |
| Твердотопливный топочный блок ТТБ-0,75 |
| Назначение | Предназначен для нагрева наружного воздуха и может быть использован в качестве источника тепла в сушильной технике |
| Качество работы : |
| - максимальная тепловая мощность, кВт - коэффициент полезного действия, % - степень нагрева воздуха, ºС - расход топлива, кг/ч | 689 94,6 56,4…63,1 До 199 |
| Производительность | 658 кВт тепловой мощности за 1 час основного времени |
| Условия эксплуатации: |
| - тип | Стационарный воздухогрейный |
| - установленная электрическая мощность без электродвигателя вентилятора тепло- носителя, кВт | 3 |
| - вид топлива | Сухие дрова (осина, береза) |
| - длина дров, см | 56,0-123,0 |
| - диаметр дров, см | 8-25 |
| - температура уходящих газов, ºС | 242 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,06 |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Твердотопливный топочный блок состоит из следующих основных составных частей: камеры сгорания с колосниковой решеткой и автоматически закрывающимся поддувалом, теплообменника камеры сгорания, теплообменника топочных газов, дымовой трубы с эжектором, центробежного вентилятора и щита управления. Камера сгорания с колосниковой решеткой и автоматически закрывающимся поддувалом является основной частью топочного блока. Она имеет переднюю и заднюю стенки, обмурованные изнутри по двум слоям асбеста огнеупорным кирпичом. Снаружи стенки имеют канал с входными окнами по их периметру для входа наружного воздуха и выходными окнами в канале нагретого воздуха. Поверх канала стенки закрыты слоем минеральной ваты и наружным кожухом. Свод камеры сгорания ограничен обечайкой овальной формы из жаропрочной стали. С наружной стороны обечайка охвачена двумя обручами с пластинами для придания необходимой жесткости конструкции. В своде обечайки камеры сгорания расположены равномерно в ряд три патрубка из нержавеющей стали которыми камера сгорания сообщается с теплообменником топочных газов. Теплообменник камеры сгорания образован обечайкой и охватывающими ее наружным кожухом с одной стороны, обечайкой и стенкой теплообменника топочных газов с другой стороны топочного блока. Теплообменник топочных газов расположен сбоку камеры сгорания и соединен с ней и с дымовой трубой патрубками. Теплообменник топочных газов имеет прочистное окно с крышкой. Дымовая труба снабжена эжекторным устройством для создания дополнительной тяги и заслонкой, которой направляют дымовые газы на выброс или смешивание с нагретым наружным воздухом. В нижней части дымовой трубы имеется окно для очистки. Снаружи передняя и задняя стенки камеры сгорания, дополнительный канал теплообменника топочных газов, нижняя часть дымовой трубы закрыты слоем теплоизоляционного материала и обшиты листовой сталью. Регулировки: площади отверстия поддува заслонкой и автоматическое ее срабатывание при включении основного вентилятора (сушилки); перевода направления дымовых газов заслонкой в атмосферу или на смешивание с подогретым воздухом ; - количества проходящего через топку воздуха дроссирующим устройством у основного (вытяжного) вентилятора сушилки.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - длина | 2600 |
| - ширина | 2900 |
| - высота (без дымовой трубы) | 2620 |
| Масса, кг в том числе дымовой трубы | 3574 224 |
| Диаметр дымовой трубы, мм | 400 |
| Высота дымовой трубы, м | 8 |
| Число обслуживающего персонала, чел | 1 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | При теплотехнической оценке проведено два опыта: нагрев воздуха с выбросом топочных газов в атмосферу и смешивание нагретого воздуха с топочными газами. В первом опыте подача нагретого воздуха составила 30092 м3/ч при степени нагрева воздуха 56,4 ºС и расходе сухих дров 196 кг/ч. Максимальная тепловая мощность в опыте получена 621 кВт, что составило к показателю по ТЗ 77 %. Коэффициент полезного действия составил – 86,6 %. Во втором опыте подача нагретого воздуха составила 29826 м3/ч при степени его нагрева 63,1ºС, расход топлива – 199 кг/ч. Максимальная тепловая мощность получена 689 кВт, что составило 85 % к показателю по ТЗ (810 кВт). Коэффициент полезного действия при этом составил 94,6 % (по ТЗ не менее 60 %). |
| Производительность | На сушке пшеницы на семенном режиме тепловая мощность за час сменного времени составила 511 кВт, а на продовольственном режиме – 612 кВт. При этом коэффициент полезного действия получен соответственно 88 и 94 %, расход дров получен 171 и 191 кг/ч. Удельный расход электроэнергии получен 0,05-0,06 кВт.-ч/кВт. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено ежесменное, периодическое и сезонное техническое обслуживание. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,06 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации подробно отражены все вопросы по эксплуатации и техническому обслуживанию топочного блока. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Твердотопливный топочный блок ТТБ-0,75 устойчиво выполняет технологический процесс на сушке зерна, соответствует основным показателям ТЗ, имеет коэффициент готовности равный 1,0, экономичен и имеет высокий коэффициент полезного действия на режиме смешивания нагретого воздуха с топочными газами равный 94,6 %. |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным учреждением Кировской государственной зональной машиноиспытательной станцией, 612080, Кировской области, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, 1а |
| Испытания провел: | Машковцев М.Ф. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 06-36-2002 (4070162) от 19 ноября 2002 года |