МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

УПРАВЛЕНИЕ  МЕЛИОРАЦИИ  И  ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ

«К И Р О В С К А Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 06-57-2004 (1060023)

Котел-парообразователь КСП-500

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Яранский механический завод» | 612260, Кировская область, г. Яранск, ул. Рудницкого, 52 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Котел-парообразователь КСП-500 |
| Назначение | Предназначен для обеспечения паром животноводческих ферм и сельскохозяйственных комплексов, а так же горячего водоснабжения и отопления помещений с применением бойлеров |
| Качество работы: |  |
| Коэффициент полезного действия, % | 72,8…76,7 |
| Температура пара, 0С | 111,5-129,3 |
| Рабочее давление пара, МПа | 0,02…0,04 |
| Расход топлива, кг/ч | 72,2…81,4 – на угле 142,0 - на дровах |
| Тепловая мощность по пару, кВт | 293,7…370,3 |
| Паропроизводительность по нормальному пару, кг/ч | 404…504,6 |
| Условия эксплуатации: |  |
| - тип | Стационарный |
| - привод | Электрический |
| - установленная электрическая мощность, кВт | 3,0 |
| - применяемое топливо | Разносортный уголь, дрова |
| Потребляемая активная мощность, кВт | 1,9-2,0 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,15 |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Котел-парообразователь КСП-500 состоит из следующих основных узлов: барабана, крышки нижней и верхней, дымососа, дымовой трубы с искрогасителем, двух взрывных клапанов, блока питательного, системы контроля за уровнем воды и пара, ящика управления

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - длина | 2100 |
| - ширина | 1830 |
| - высота (без дымовой трубы) | 2630 |
| Масса, кг | 1645 |
| Объем водяной, м3 | 0,87 |
| Объем паровой, м3 | 0,27 |
| Количество дымогорных труб, шт. | 50 |
| Количество взрывных клапанов, шт. | 2 |
| Тип и марка насоса подачи воды | Центробежный насос К8/18 |
| Количество питательных насосов, шт. | 1 |
| Установленная мощность, кВт: питательного насоса дымососа | 1,5 1,5 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | При стендовых испытаниях котла было проведено 4 опыта (три опыта на угле и один на дровах). Получены следующие показатели. Паропроизводительность по нормальному пару составило на угле от 458 до 498 кг/ч. После проведения доработки котла по отбору пара паропроизводительность получена 504,6 кг/ч, что соответствует ТУ (не менее 500 кг/ч). Коэффициент полезного действия на дровах составил 72,8%, на угле от 74,8 до 76,7%. Максимальная температура пара на дровах получена 129,3 0С, на угле 127,8 0С |
| Производительность | По результатам эксплуатационно-технологической оценки котла-парообразователя КСП-500 на производстве пара для нагрева сушильных камер, предназначенных для сушки пиломатериалов, паропроизводительность получена: за час основного времени – 290 кг пара; за час сменного времени – 260 кг пара; - за час эксплуатационного времени – 260 кг пара. Удельный расход электроэнергии составил 0,007 кВт.ч/кг пара |
| Безопасность | Конструкция котла-парообразователя КСП-500 имеет 8 несоответствий требованиям ССБТ, в основном, производственного характера, но в целом котел безопасен в работе. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено ежесменное ТО, плановое ТО-1 и ТО-2, техническое обслуживание в конце и начале отопительного сезона. В руководстве по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме изложены вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины |
| Заключение по результатам испытаний |
| Испытанный образец котла-парообразователя КСП-500 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Выявленные недостатки по ССБТ не требуют изменения конструкции. Рекомендация МИС Котел-парообразователь КСП-500 поставить на производство, устранив выявленные недостатки |

| Испытания проведены: | ФГУ «Кировская государственная зональная машиноиспытательная станция», 612080, Кировская область, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, 1А |
| --- | --- |
| Испытания провел: | Багаев А.В. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 06-57-2004 (1060023) от 25 декабря 2004 года |