Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГУ Подольская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 09-27-08 (4060043)

Электрический паровой котел ЭПт-11-2

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Паровые технологии» | ООО «Паровые технологии» г.Москва тел.366-19-92 |

Электрический паровой котел ЭПт-11-2

| Назначение | Котел паровой ЭПт-11-2 предназначен для получения пара давлением до 0,7 МПа для технологических нужд в стационарных и передвижных производственных котельных |
| --- | --- |
| Качество работы: |
| -температура пара, оС -содержание оксида углерода (СО) в уходящих газах за котлом, мг/м3 | до 150 не выделяет |
| Паропроизводительность по нормальному пару, за 1ч основного времени, т | 0,012 |
| Условия эксплуатации: |
| Вид работы | Выработка пара на технологические нужды |
| Максимальная тепловая мощность, кВт | 10,3 |
| Трудоемкость ежесменного ТО чел.ч. | 0,17 |
| Эксплуатационная надежность | Высоконадежен |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Котел паровой электрический ЭПт-11-2 состоит из корпуса, питательного насоса, ящика управления. В верхней части котла установлен один предохранительный клапан. Уровень воды в котле регулируется автоматически уровнемерной колонкой с помощью электродов уровней, а визуальный контроль уровня осуществляется через водоуказательное стекло. Давление пара регулируется оператором путем управления выходного вентиля.

#### Техническая характеристика

| Показатели | Численные значения |
| --- | --- |
| Рабочее давление пара, МПа | до 0,7 |
| Макс. тепловая мощность, кВт | 10,3 |
| Коэффициент полезного действия, % | До 95 |
| Паропроизводительность, кг/ч | До 12 |
| Электрическая мощность, кВт | 10,2±0,5 |
| Масса, кг | 85 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | При работе на номинальной тепловой мощности температура пара составила от 120 до 1500С, что соответствует ТУ (не более 160). Режим работы автоматический, длительный |
| Агрегатирование | Только подключение к электрической сети |
| Безопасность | Обеспечена |
| Техническое обслуживание | Трудоемкость ежесменного ТО – 0,17 чел.ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются вопросы эксплуатации и техобслуживания машины |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Станция рекомендует: электрический паровой котел ЭПт-11-2 поставить на производство, устранив выявленные недостатки. |
| Испытания проведены: | ФГУ “Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция” 142184, Климовск-4, Подольского р-на, Московской области |
| Испытания провели: | Чувашев В.Н. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-27-08(4060043) |