Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Подольская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 09-32-02 (4050133)

Светильник ЛСП 03 с компактными лампами

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ВИЭСХ г. Москва, ВАО МЭЛЗ и ООО НПП «Фон» | 109456, Москва, 1-й Вешняковский пр., д.2 т. 171-19-20 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| светильник ЛСП 03 с компактными лампами |
| Назначение | Светильники общего освещения с компактными люминесцентными лампами и полупроводниковым пускорегулирующим аппаратом предназначены для освещения сельскохозяйственных помещений. |
| Качество работы : |
| Освещенность, создаваемая светильником на расстоянии 0,5 м, лк | 60 |
| Время зажигания ламп, с | менее 1 |
| Производительность | показатель не определяется для данного типа технических средств |
| Условия эксплуатации: |
| Вид работы | освещение производственных и подсобных помещений |
| Мощность, потребляемая от сети, Вт | от 17 до 17,5 |
| Трудоемкость ежемесячного ТО | Не требуется |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Светильники - это светотехническая аппаратура с герметичным уплотнением. Светильники работают от сети переменного тока напряжением 220В, 50 Гц.. В светильнике применен рассеиватель из прозрачного стекла. Источник света компактные люминесцентные лампы СКЛЭН со встроенным пускорегулирующим аппаратом. Светильники универсальны - возможно их применение для освещения животноводческих и птицеводческих ферм, подсобных и других помещений.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |
| - высота | 240 |
| - диаметр | 100 |
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность, Вт | от 17 до 17,5 |
| Масса, кг | 0,8 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Светильники энергоэкономичны. Расход потребляемой энергии на освещение незначителен и составляет всего 0,017 кВт. на час работы. Тепло-белый свет приятен для глаз (хорошая цветопередача), освещенность 60 лк. |
| Сопротивление изоляции, МОм | 50 |
| Безопасность | Соответствует требованиям НД |
| Техническое обслуживание | Не требуется |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Светильники ЛСП 03 соответствуют требованиям ТЗ и НД. Светильники ЛСП 03 целесообразно использовать в зоне МИС. |
| Испытания проведены: | ГУ “Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция” 142184,Климовск-4,Подольского р-на, Московской области |
| Испытания провел: | Долгалев Г.Ф. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-32-02 (4050133) от 23 декабря 2002 года |