Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Подольская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 09-42-01 (4060273)

Установка теплопроизводящая универсальная

УТПУ-150А

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Проектно-производственная фирма ООО «Георгий» г. Ковров, Владимирской области | 601902, Россия, г. Ковров, Владимирской области , ул. Дегтярева, 99, т/ф (09232) 2-20-52 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Установка теплопроизводящая универсальная УТПУ-150А |
| Назначение | Установка теплопроизводящая универсальная с водяным теплоносителем серии УТПУ-150А предназначена для применения в качестве теплогенератора к сушильным камерам любых типов и для отопления производственных, складских и других взрывобезопасных помещений с использованием в качестве топлива отходов деревообработки. |
| Качество работы : |
| Температура теплоносителя, оС точности поддержания температуры теплоносителя, оС | не выше 100 (3 |
| Производительность, кВт | 150(10 |
| Условия эксплуатации: |
| Вид работы | нагрев воздуха в системе отопления цехов |
| Характеристика условий окружающей среды: |  |
| температура окружающего воздуха, оС | от - 30 до + 40 |
| относительная влажность воздуха, % | от 60 до 80 |
| Агрегатирование | Электросеть 380В(10% |
| Потребляемая мощность из сети, кВт | 4,85 (номинальная) |
| Трудоемкость ежемесячного ТО | 11,8чел.ч |
| Эксплуатационная надежность | Высокая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Универсальная теплопроизводящая установка УТПУ-150А имеет блочно-модульную конструкцию и состоит из следующих основных узлов: топочного блока, блока теплообменника с дымовой трубой. Топка полугазовая с колосниковой решеткой, дверью и окнами под механическую загрузку топлива, отфутерована жаропрочным шамотным кирпичом, имеет теплоизолирующий кожух из листового профиля. Для сжигания различных видов топлива в топке установлена колосниковая решетка, на которой происходит горение как сыпучего топлива, так и кускового (дров, отходов и т.д.). Для чистки от золы предусмотрен люк в передней части топки. Топка оборудована регулируемой системой принудительной подачи воздуха. Система состоит из радиального вентилятора, воздушных каналов внутри топки с заслонками, управляемыми исполнительным механизмом посредством тяг. Теплообменник трубчатого типа, по которому движется теплоноситель (воздух). Для подачи сыпучих видов топлива установка комплектуется бункером с электроприводом. Для устранения зависания опилок есть вибратор.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |
| - в рабочем положении | 3500(930(2950 |
| Рекомендуемая длина дров, м | до 0,5 |
| Расход топлива, кг/ч: | от 50 до 65 |
| Установленная мощность, кВт | 4,85 |
| Теплоноситель | воздух |
| Температура теплоносителя,оС | до 100 |
| Масса, кг | 2607 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Стабильное выполнение установкой процесса работы позволяет обеспечивать постоянную величину температуры теплоносителя (воздуха) на уровне 80оС с точностью поддержания ( 3оС, что соответствует требуемой ТУ, не выше 100оС. |
| Производительность | Установка обеспечивает теплопроизводительность на древесном топливе на уровне требований ТУ. При работе на дровах и опилках 150(10 кВт, при допускаемой 150 кВт. |
| Техническое обслуживание | Инструкцией по эксплуатации предусмотрено 3 вида технического обслуживания. Трудоемкость выполнения операций технического обслуживания за период испытаний составила 11,8 чел.ч |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| машина соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |
| Испытания проведены: | ГУ “Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция” 142184,Климовск-4,Подольского р-на, Московской области |
| Испытания провел: | Долгалев Г.Ф. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-42-01 (4060273) от 27 декабря 2001 г. |